ST-01.03. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i SIECI WODOCIĄGOWE

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap.

## 1.2. Zakres stosowania ST

- Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót objętych niniejszym kontraktem.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:

- W miejscach występowania w podłożu układanych przewodów gruntów organicznych, piasków pylastych należy stosować podsypki piaszczyste z wyselekcjonowanego z urobku piasku średniego grubości 15 cm. W miejscach występowania w podłożu gruntów zbudowanych z piasków drobnych, średnich i grubych, przewody układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie rodzimym. Przewody z tworzyw wymagają ponadto zastosowania zasypek ochronnych z dobrze uziarnionego piasku średniego

- W miejscach występowania wody gruntowej należy wykopy odwodnić igłofiltrami usytuowanymi w jednym lub dwóch rzędach w zależności od posadowienia przewodów.

- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST-01.02.

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów stosowanych do budowy przewodów.

- Zbliżeń do istniejącego drzewostanu należy wykonań metodą przewiertu kontrolnego lub przecisku w rurze ochronnej.

- W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą:

## 1.3.1. Kanalizacja sanitarna

Kanały sanitarne L=4505,5 mb

- PVC Φ 315 x 9,2: L =  492,0 m

- PVC Φ 250 x 7,3: L =  365,0 m

- PVC Φ 200 x 5,9: L =  3648,5 m

- Przejścia metodą bezrozkopową (przewierty sterowane)

- Montaż studni prefabrykowanych z tworzywa sztucznego o śr. 600, 425 mm

- Montaż studni betonowych DN1200

- Montaż kształtek kanalizacyjnych z PVC: kolana, trójniki

- Wykonanie prób szczelności kanałów sanitarnych

- Wykonanie kaskad z betonu B-15 zbrojone prętami stalowymi

- Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego za pomocą wiertnicy - wyrzynarki

## 1.3.3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej L= 1458,0

- PVC Φ 250 x 7,3: L =  7,0 m

- PVC Φ 200 x 5,9: L =  3,0 m

- PVC Ø 160 x 4,7: L = 1448,0 m

- Montaż kształtek kanalizacyjnych z PVC

- Wykonanie próby szczelności kanałów rurowych

## 1.3.4 Sieci  wodociągowe

- PE 100 SDR 17 dz 225 x 13,4 L = 237,0 m

- Przewiert 225z13,4; L=52,5m

- PE 100 SDR 17 dz 180 x 10,7;  = 616,5 m

- Razem L= 906,00 mb sieci wodociągowej do wymiany

- Hydranty przeciwpożarowe HP80 ; 8 szt

- Montaż zasuw kołnierzowych

- Połączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania czołowego

- Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD – tuleje kołnierzowe

- Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych – trójniki, kołnierze

- Bloki z betonu B-15

- Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego

- Oznakowanie uzbrojenia wodociągu tabliczkami na słupku stalowym

- Wykonanie próby szczelności wodociągu

- Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

### 1.4. Określenia podstawowe

    - Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków  gospodarczych i przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków

    - Studzienka kanalizacyjna – stosuje się w połączeniach kanałów, przy zmianie kierunków trasy kanał, zmianie spadków kanałów, służy do kontroli i eksploatacji kanałów

    - Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanałów oraz na odcinkach prostych

    - Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z  wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego

    - Studzienka – komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub zestawu wodomierzowego

    - Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

    - Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

    - Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej

    - Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą

    - Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu nim ścieków

    - Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej

    - Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców

    - Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Materiały do budowy sieci wod.-kan.

## 2.1.1. Sieć wodociągowa

- rury polietylenowe PE 100 SDR 17 dz 225 x 13,4 L = 237,0 m

- Przewiert 225z13,4; L=52,5m

- PE 100 SDR 17 dz 180 x 10,7;  = 616,5 m

- zasuwy kołnierzowe o śr. 200, 160, 100 mm wg PN-EN 1171: 2003

- taśma z tworzywa sztucznego

- beton C 12/15

- słupki stalowe

- lepik asfaltowy

## 2.1.2. Kanalizacja sanitarna

- rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 315 x 9,2; 250 x 7,3; 200 x 5,9; mm SN 10 oraz 160x4,7  mm wg PN-EN 1401

- studzienki kanalizacyjne betonowe z dnem prefabrykowanym DN1200 mm

- studzienki kanalizacyjne o śr. 600; 425 mm zamknięcie stożkiem betonowym wg PN-B-10729

- betonowe pierścienie odciążające

- włazy żel. sfer. śr. 600 mm wg PN-B-03264:2002 z herbem Radziejowa

- beton C 12/15

- zbrojenie o śr. stali 8 do 14 mm z St02

- kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk: trójniki śr. 250/150; 200/200; mm; kolano 200; mm wg PN-EN 1401-1

## 2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów

### 2.2.1. Rury ciśnieniowe polietylenowe

- Przyjęto rury polietylenowe SDR 17 wg PN-EN 12201 : 2003 na ciśnienie PN 6

- Wymagania:

- Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych

- ciśnienie nominalne PN 6

- posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

- Transport i składowanie:

- Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przeniesione.

- Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 n a dla rur w odcinkach 1,0m.

- Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

- Montaż

- Montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

- Połączenia rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego lub na złączki zaciskowe.

- Zgrzewanie:

- Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy pomocy pędzla.

- Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostają się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.

- Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem.

| - Grubość ścianki (mm) | - Wyrównanie przy p=0,15 N/mm2 Wysokość wypływki (mm) | - Czas nagrzewania p=0,01 N/mm2 p=0,02 N/mm2 (sek) | - Czas przestawiania maks. (sek) | - Czas chłodzenia pod ciśnieniem spajania p=0,15N/mm2 (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4,3-6,9 | - 0.5 | - 40-70 | - 5 | - 6-10 |
| - 7,0-11,4 | - 1.0 | - 70-120 | - 6 | - 10-16 |
| - 12,2-18,2 | - 1.0 | - 120-170 | - 8 | - 17-24 |
| - 20,1-25,5 | - 1.5 | - 170-210 | - 10 | - 25-32 |
| - 28,3-32,3 | - 1.5 | - 210-250 | - 12 | - 33-40 |

- Proces zgrzewania

- Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do całkowitego przylepienia powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2 . Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania  p=0,15N/mm2. Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą.

### 2.2.2. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC

- Przyjęto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC o sztywności obwodowej SN 10 wg PN-EN 1401:1999

- Wymagania

- Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

- Transport i składowanie:

- Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu, tak aby unikać ich wyginania. Magazynowanie i składowanie na stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m

- Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

- Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze bliskiej 0ºC i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach.

- Montaż

- Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

- Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Stosować połączenia kielichowe z uszczelką gumową.

- Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi.

- Cięcie rur należy wykonać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane głębokości wsunięcia w złączki.

- Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości materiału, ucięte końcówki należy fazować pod kątem 15º na długości min 6 mm. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów.

## 2.2.3. Elementy prefabrykowane studni z betonu C35/45

- Wymagania:

- Elementy prefabrykowane winny posiadać stosowne certyfikaty do stosowania w budownictwie.

- Beton klasy nie gorszej niż C35/45, stal zbrojeniowa 18G2 kręgi  i St02 płyty.

- Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być budowane ze stopniami z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego przed korozją, drabinami i płytami prawidłowo ustawionymi.

- Wszelki nadmiar materiału łączącego wystający do wnętrza studzienki powinien być zebrany a złącza powinny być spoinowane po zakończeniu prac.

- Studzienki i komory powinny być konstrukcyjne, wodoszczelne bez zauważalnego przepływu wody.

- Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na prefabrykowanej płycie opartej na pierścieniu odciążającym.

- Postawy powinny być wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

- Transport i składowanie

- Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

- Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

- Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

- Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

- Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

### 2.2.4. Studzienki prefabrykowane z tworzyw

- Przyjęto studzienki z tworzyw (PE lub PP) o średnicy Ø600 mm, Ø425 mm.

- Elementy prefabrykowane winny posiadać stosowne certyfikaty do stosowania w budownictwie.

- Studzienki prefabrykowane stanowiąc kompletny element składający się z: dna z kinetą, rury trzonowej, teleskopu, pierścienia odciążającego lub stożka betonowego oraz włazu.

- Wymagania dla studzienek:

- Studnie muszą być wykonane wyłącznie z pierwotnego polietylenu (PE) bez stosowania domieszek regranulatu PE

- elementy studni wykonane metodą odlewu rotacyjnego

- tworzywo odporne na uderzenia nawet w niskich temperaturach

- kineta wyposażona w uszczelki gumowe montowane fabrycznie w kielichach i w połączeniu kinety z rurą trzonową, które chronią przed infiltracją wód gruntowych oraz przed eksfiltracją ścieków do gruntu,

- elementy studni wieloelementowych w miejscu połączenia muszą być wyposażone w profil usztywniający, zapobiegający deformacjom

- głębokość kinety ze względów hydraulicznych musi wynosić min 1xDN kanału głównego

- trzon studzienki specjalnie karbowany, aby naprężenia spowodowane ruchem drogowym nie przenosiły się na kinetę

### 2.2.5. Włazy

- Studnie występujące w pasie drogowym będą posiadały włazy żeliwne przejazdowe, a poza pasem drogowym włazy lekkie wg PN-87/H-74051.00.

- Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

- Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

- Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

### 2.2.6. Zasuwy

- Przyjęto zasuwy odcinające kołnierzowe, doziemne

- Wymagania:

- posiadanie atestu PZH do wody pitnej

- pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50

- korpus zamykający (klin), wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty gumą EPDM włącznie z kieszenią nakrętki i otworem trzpienia

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej walcowanej z gwintem walcowanym w części uszczelniającej polerowany, a nakrętka trzpienia z mosiądzu prasowanego utwardzonego powierzchniowo z możliwością jej wymiany

- min. 2 uszczelnienia wrzeciona wewnątrz O-ring (z EPDM lub NBR)

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- wszystkie odkryte elementy żeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie w sposób zgodny z normą DIN 30677

- obudowa zasuw teleskopowa o zakresie długości zgodnie z projektem, zabezpieczona antykorozyjnie, pręt ocynkowany o profilu kwadratowym, kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i uniemożliwiające przypadkowe rozłączenie

## 2.2.8. Beton hydrauliczny

- Wymagania:

- Beton do robót powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze stosownymi normami krajowymi.

- Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien uzyskać aprobatę Inżyniera tego źródła i powinien zapewnić Inżyniera, że zakład dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.

- Elementy betonowe studzienek i komór wykonywane metodą wylewania na mokro w warunkach budowy winny odpowiadać klasie betonu nie gorszej od C16/20.

### 2.2.9. Materiały izolacyjne

- Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny posiadać powłoki fabryczne.

- Zewnętrzna izolacja elementów betonowych i żelbetowych powinna być wykonana zaprawami na bazie cementu i żywic epoksydowych.

# 3. SPRZĘT

- Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:

- żurawie samochodowe 4-16t,

- dźwigniki hydrauliczne 200t,

- koparki przedsiębierne 0,25 m3

- spycharki kołowe lub gąsienicowe 55kW

- ubijaki spalinowe 200 kg

- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5-10t, samowyładowawcze 5-10t

- betoniarki wolnospadowe,

- zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA

# 4. TRANSPORT

- Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Roboty przygotowawcze

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

- W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

## 5.2. Roboty ziemne

- Roboty ziemne prowadzić zgodnie z ST-01.02.

## 5.3. Roboty montażowe

### 5.3.1. Wymagania ogólne

- Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodów, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma łatami celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej długości.

- W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów spoistych lub kamieni należy pod przewody wykonać podsypkę z piasku o grubości 15 cm.

- Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu, końcowa powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę.

- Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem.

- Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.

- Tam, gdzie wyszczególnione jest zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej, powinna być ułożona od 500 do 600 mm powyżej rury. Jeżeli wyszczególniono system wskaźnikowy powinien on by ciągły i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

- Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinno przekraczać maksymalnych wartości dla różnych klas podłoża. W drogach nie powinno to przekraczać nominalnej szerokości rowu z wyjątkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość na wykonanie połączeń.

- Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy pionowym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. Koszty ponownego ułożenia obciążą Wykonawcę.

### 5.3.2. Posadowienie rur

- Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu..

- Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien, jeżeli to wymagane, być umieszczony i zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest możliwe powinno dokonywać się w kolejności usuwania obudowy wykopu

- W miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe. Po wykonaniu połączeń i prób dołki te należy wypełnić materiałem podsypkowym i zagęścić.

### 5.3.3. Wykończenie otoczenia rur

- Po zakończeniu czynności opisanych w punktach 5.3.1. i 5.3.2 materiał zasypujący powinien być umieszczony i zagęszczony na całej długości wykopu w warstwach nie przekraczających 150 mm przed zagęszczeniem do końcowej grubości 300 mm ponad górną powierzchnię rur.

- Zasypki wykonywać gruntem piaszczystym z zagęszczeniem w strefie rurociągu do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości min. 95% wg Proctora.

- Niezależnie od materiału rur, ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania należy zachować następujący sposób ich wykonania:

- obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu

- zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie, zagęścić itd.

### 5.3.4. Połączenia przewodów

      - Uwagi ogólne dotyczące połączenia rur

- Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu połączenia.

- Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

- Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i specyfikacjami.

      - Połączenia rur z PE

- Połączenia na miejscu powinny być wykonane w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta rur.

- Wszelkie połączenia rur z PE powinny odbywać się przy pomocy zgrzewania doczołowego.

      - Połączenia kołnierzowe

- Kołnierze powinny być prawidłowo ustawione przed dokręceniem śrub

- Związki łączące nie powinny być stosowane przy połączeniach kołnierzowych z wyjątkiem połączeń pionowych, uszczelki mogą być tymczasowo przyklejone do jednego kołnierza minimalną ilością kleju gumowego. Gwinty śrub powinny być posmarowane pastą grafitową a nakrętki dokręcone naprzemiennie.

      - Połączenia kielichowe

- Montaż należy przeprowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami, od punktu o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. Celem wykonania połączenia należy:

- usunąć dekle zabezpieczające

- ustawić współosiowo łączone elementy

- posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg

- wcisnąć bosy koniec do kielicha.

- Bosy koniec należy wciskać aż do osiągnięcia granicy wcisku, oznaczonej na zewnętrznej powierzchni rury. Nie należy dopuścić, by bosy koniec lub kielich został zabrudzony piaskiem, gdyż to utrudni montaż, a może być też przyczyną nieszczelności złącza. Docinanie rur do odpowiedniej długości należy wykonywać po stronie bosego końca. Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, np. w korytku drewnianym, o wymiarach dostosowanych do średnicy rury.

## 5.4. Oznakowanie uzbrojenia

- Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty należy trwale oznakować przy pomocy tablic informacyjnych wykonanych z blachy w wykonaniu nierdzewnym, umieszczonych na ścianach lub słupkach betonowych.

## 5.5. Oznaczenie rurociągów

- Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inżyniera, taśmy markujące powinny być położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 500 do 600 mm ponad górna powierzchnią rury z tekstem do góry.

- Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra.

- Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. Druty powinny być przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociągu.

### 5.6. Próba szczelności

- Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom  zakresie szczelności na:

- eksfiltrację- przenikanie wód lub ścieków do gruntu

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

- Próba na eksfiltrację:

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek

- wszystkie otworzy badanego odcinka powinny być zaślepione

- poziom zwierciadła  wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o conajmniej 0,5 m w  stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górna krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody w studniach

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej

- Czas trwania próby wynosi:

- dla odcinków do 50 m – 30 min

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 min.

- Próba szczelności na infiltrację:

- Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację.

- Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżania się do rurociągów osobom postronnym.

- Zadaniem komisji jest nadzór nad przebiegiem prób i sporządzenie protokółu, zawierającego następujące sformułowania:

- datę sporządzenia protokółu

- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego

- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby

- nazwę Inwestora rurociągu

- nazwę eksploratora

- rodzaj czynnika próby

- czas trwania próby

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich uniknięcia

- wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego

- Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa  z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą.

## 5.7. Próby hydrauliczne

- Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny być poddane próbom do określonego ciśnienia.

- Jeżeli ciśnienia nie określono minimalne ciśnienie próbne powinno być 1,5-krotnie wyższe od maksymalnego ciśnienia roboczego.

- Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inwestorowi.

- Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu sprawdzeniu przez Inwestora.

## 5.8. Płukanie i dezynfekcja

### 5.8.1. Czyszczenie rurociągów

- Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały.

### 5.8.2. Środki ostrożności przed próbami rurociągów

- Przed próbami rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

- Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami.

- Cała armatura odcinająca jest otwarta.

### 5.8.3. Świadectwo prób

- Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera przynajmniej jeden pełny dzień roboczy wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu.

### 5.8.4. Płukanie

- Na zakończenie prób w przewodzie wodociągowym, rurociąg powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz rur.

- Po zakończeniu płukania, Zamawiający pobierze próby wody do badań bakteriologicznych. Jeżeli wynik będzie zadowalający, przewód będzie uważany za dostępny do odbioru. Jeżeli nie, przewód będzie poddany dezynfekcji, jak podano poniżej w podpunkcie 5.9.5.

- Jeżeli dezynfekcja przewodu jest wymagana, i jeżeli tak poleci Inżynier, rurociągi będą przepłukane i wyczyszczone przed dezynfekcją przy użyciu jednej twardej i jednej średniej gąbki z pianą. Gąbki powinny przejść przez przewód ilość razy wystarczającą do uzyskania czystej wody myjącej. Wykonawca powinien dostarczyć gąbki i tymczasowe zasilanie do operacji czyszczenia.

## 5.8.5. Dezynfekcja

- Dezynfekcję wykonać podchlorynem sodu o dawce 20-30 Cl2/m3 wody z chloratora przewoźnego.

- Podstawowe operacje związane z dezynfekcją to:

- napełnienie przewodu wodą z hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu podchlorynu

- przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 48h (przy zrezygnowaniu ze wstępnego płukania)

- zrzut wody po chlorowaniu za pomocą instalacji tymczasowej umożliwiającej rozcieńczenie wodą wodociągową wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stężenia wolnego chloru do 5mg/l (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzanie wody rozcieńczonej lub zneutralizowanej do istniejącej kanalizacji rurociągiem tymczasowym.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Kontrola jakości wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do posesji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki badań należy uznać za dodatnie dla danej fazy robót, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione.

- Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodność z dokumentacją projektową

- wykonania wykopów pod względem jakości materiałów użytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopów przed zalaniem wodą opadową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

- stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalną wilgotność, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodności z warunkami w dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania zgodnie z normą PN-81/B-03020/2/ i wprowadzić korektę dokumentacji projektowej i przedstawić do akceptacji Inżynierowi,

- badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia zagęszczenia gruntu

- badanie warstwy ochronnej należy wykonać przez zbadanie sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z dokładnością do 10 cm, w miejscach odległych od siebie nie więcej, niż 50m.

- badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia przewodów i zgodności z dokumentacją projektową

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie

- badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi

- badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją)

- sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury

- badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach prowadzić zgodnie z PN-EN 1053 : 1998)

- wykonanie izolacji

- Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi Kontraktu wszystkie protokóły prób, atesty, gwarancje producenta dla zastosowanych materiałów.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:

- studzienki i kształtki kanalizacyjne w sztukach

- wyposażenie i armatura w sztukach

- wyposażenie studni pomiarowych i miejsc odczytu w kompletach

- odcinki 200 mb dla płukania i dezynfekcji

- zasypki i obsypki – m3(metr sześcienny), zbrojenie – kg(kilogram), beton -  m3(metr sześcienny), izolacja -  m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni)

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne

- Wymagane dokumenty:

- dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy

- specyfikacje dostawy rur lub atesty

- dziennik robót izolacyjnych i dziennik kontroli

- protokóły sprawdzenia powłok izolacyjnych

- protokóły z wykonania prac ziemnych oraz ułożenia przewodów

- protokóły zasypania przewodów

- protokóły z prób szczelności

- dokumenty wyrażające zgodę na odstępstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociągu

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopu wraz z  ewentualnym wzmocnieniem

- przygotowanie podłoża

- ułożenie przewodów

- włączenie do istniejącej sieci

- badanie szczelności przewodów

- wykonanie izolacji studni i wpustów

- zasypanie przewodu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

## 10.1. Normy:

- PN-EN 805:2002        Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych ich części składowych

- PN-ENV 1046:2002	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią

- PN-EN 1074-1:2002 	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Wymagania ogólne

- PN-EN 1074-2:2002 	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Armatura zaporowa

- PN-EN 1074-3:2002 	Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Armatura zaporowa

- PN-86/B-09700	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

- PN-B-10725:1997 	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

- PN-91/B-10728	Studzienki wodociągowe

- PN-M-74081		Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

- PN-M-74082		Skrzynki uliczne do hydrantów

- PN-89/M-74092	Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1MPa

- PN-70/N-01270.01	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

- PN-70/N-01270.02	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia

- PN-91/M-54910	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych

- BN-81/9192-05	Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania

- PN-EN 1610:2002 	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 1671:2001 	Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

- PN-B-10736        	Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-02480    	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

- PN-81/B-03020    	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowe

- PN-70/N-01270.03	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

- PN-70/N-01270.04    Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające

- PN-70/N-01270.07	Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270.08	Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki

- PN-70/N-01270.09	Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270.12	Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy

- PN-70/N-01270.14	Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

- PN-76/E-05125	Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym

- PN-EN1452-1-5:2000 Rury z tworzyw ZAT/97-01-001,

- PN-EN 1401:1999      Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

- PN-EN 124:2000	Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 752-2:2000	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 752-7:2000	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie

- PN-ENV 1046:2002	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

- przesyłania wody i ścieków na zewnątrz budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.

- PN-B-10729:1999	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-H-74051-1:1994	Włazy kanałowe. Klasa A 15

- PN-H-74051-2:1994	Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250

- PN-B-10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-76/E-05125	Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.