# Opracowanie zawiera:

str. nr

- Spis treści								1

- Opis techniczny							2-4

- Oświadczenie projektanta						5

- Uprawnienia + przynależność doPIIB				6

- Rysunki:

- rys. nr 1 – Instalacja elektryczna					7

- rys. nr 2 – Instalacja wentylacji					8

- rys. nr 3 – Instalacja nagłośnieniowa				9

- rys. nr 4 – Instalacja odgromowa					10

- rys. nr 5 – Schemat ideowy zasilania – rozdz. RG		11

# Opis techniczny

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- uzgodnień z Inwestorem

- obowiązujących norm i przepisów

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:

budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Publicznej Szkole Nr 1 w Radziejowie

przy ul. Szkolnej w Radziejowie

Inwestor: Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

- Zasilanie

Zasilanie sali gimnastycznej odbywać się będzie ze złącza kablowo-licznikowego ZK+TL zlokalizowanego zgodnie z rys. nr 1.

Ze złacza wyprowadzony będzie kabel YKY 5x25 mm2.

Kabel wprowadzony będzie do rozdzielni RG zlokalizowanej w pokoju nauczycielskim.

- Rozdzielnia RG

Dla zasilania obwodów oświetleniowych, gniazd oraz urządzeń grzewczo-wentylacyjnych zaprojektowano rozdzielnię RG. Schemat rozdzielni przedstawiono na rys. nr 5.  Typy aparatów oraz wielkości zabezpieczeń zgodnie ze schematem.

Rozdzielnie zaprojektowano w obudowach typu WXL –4x24 (N+PE).

Dla wszystkich obwodów zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe             o prądzie różnicowym 30 mA.

Obwody chronione są ochronnikami przepięciowymi typu V25-B+C/4.

- Instalacja oświetleniowa

Instalację wykonać zgodnie z opisem na rysunku.

Instalację oświetleniową należy wykonać zgodnie z rys. nr 1.

Typy zastosowanych opraw zgodnie z opisem na rysunku.

Instalację oświetleniową wykonać w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm2.

Osprzęt z tworzywa wtynkowy, w sanitariatach wtynkowy szczelny.

Wyłączniki i przyciski montować na wysokości 1,5 m.

Przyciski w salach montować we wnękach.

- Obwody gniazd

Instalację wykonać zgodnie z opisem na rysunku.

Instalację gniazd wtykowych należy wykonać zgodnie z rys. nr 1.

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2.

Instalację wykonać w tynku z osprzętem z tworzywa wtynkowym,                    w sanitariatach wtynkowy szczelny.

Gniazda montować na wysokości 0,3 m w salach gimnastycznych, korytarzu, w sanitariatach 1,2 m.

Gniazda w salach gimnastycznych montować we wnękach.

- Instalacja wentylacji

W ramach instalacji wentylacji zaprojektowano:

- wentylatory kanałowe w pomieszczeniach zaplecza

- wentylatory kanałowe WOK-400 w sali gimnastycznej

- wentylator dachowy DAs w sali gimnastycznej

- centralę nawiewną VS-10-R-H-T z szafą automatyki VS 10-75 CG SIMPLE.

Instalację wentylacji przedstawia rys. nr 2.

Zasilanie wykonać zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

8. Instalacja nagłośnieniowa

W sali gimnastycznej zaprojektowano cztery zestawy głośnikowe.

Sprzęt nagłaśniający zlokalizowany będzie w pokoju nauczycielskim.

w skład aparatury wchodzi:

- wzmacniacz mocy 2x220W

- mikser 6 kanałowy

- odtwarzacz CD-MP3

- mikrofony bezprzewodowe.

Instalację wykonać zgodnie z rys. nr 3.

9. Instalacja odgromowa

Na budynku hali zaprojektowano instalację odgromową.

Instalację zwodów poziomych i pionowych wykonać drutem DFe  8 mm.

Zwody poziome prowadzić na podstawach izolacyjnych, zwody pionowe w rurkach RVS w warstwie izolacyjnej.

Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.

Uziom wykonać bednarką FeZn 30x 4 mm.

Złącza kontrolne montować na wysokości 1,4 m w puszkach kontrolno– pomiarowych.

Rezystancja uziemienia RZ  10 .

10. Ochrona przed dotykiem pośrednim i połączenia   wyrównawcze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako środek dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto:

SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-C-S.

Przewody ochronne nie mogą być przerywane bezpiecznikami ani łącznikami.

We wszystkich łazienkach wykonać lokalne połączenia wyrównawcze. Szyny wyrównawcze zainstalować w obudowach pionów instalacyjnych.

Do szyn podłączyć wszystkie części przewodzące dostępne i części przewodzące obce.

Szyny te połączyć z zaciskiem PE w rozdzielni RG

11. Uwaga końcowa

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami PBUE , normami PN/E oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom V.

Uwaga:

Zestawienie materiałów znajduje się w części kosztowej.

### Włocławek 10 grudzień 2012

## Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:

budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Publicznej Szkole Nr 1 w Radziejowie

przy ul. Szkolnej w Radziejowie

Inwestor: Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:                                               	      Sprawdzający:

inż. Jarosław Szczęsny			inż. Edward Majchrzak

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk       	upr. nr : 426/68

specjalność: instalacyjno- inżynieryjna             	specjalność: instalacje

w zakresie instalacje elektryczne			i urządzenia elektryczne

KUP/IE/2445/01                                             KUP/IE/1479/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                              z późniejszymi zmianami).