NAZWA  PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO

FUNKCJI GOSPODARCZYCH,SZKOLENIOWYCH I

SPOŁECZNYH UL.RYNEK 1

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI	447/1,479,481,482,483

INSTALACJA WOD-KAN I CO

INWESTOR

NAZWA	:  GMINA MIASTA RADZIEJÓW

ADRES	:  Radziejów   ul.Kościuszki 20/22

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA	Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż.Alicja Dembowska

ADRES			87-800 Włocławek ul. Chopina 16/30

PROJEKTOWAŁA:

| 1 | Alicja Dembowska | mgr inż. inżynierii środowiska UA-V-7342-5/6/98 Wk KUP/IS/0376/01 | BR.SANITARNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SPRAWDZAJĄCY:

|  | Stanisław Litke | inż. bud.sanitarnego 4590/61 | BRANŻA SANITARNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DATA									            28  CZEWIEC  2009

EGZEMPLARZ                                                         	         NR 5

SPIS  TREŚCI

1.Strona tytułowa								str. 1

2.Spis treści									str. 2

3.Opis techniczny								str. 3

4.Informacja BIOZ								str. 8

5.Oświadczenie projektanta						str. 9

6.Oświadczenie sprawdzającego						str.10

7.Uprawnienia budowlane,zaświadczenia				str.11

8.Załączniki									str.12

9.Rysunki:

1.Rzut parteru Instalacja wod-kan			skala 1:100

2.Rzut piętra Instalacja wod-kan				skala 1:100

3.Rzut parteru	Instalacja co				skala 1:100

4.Rzut piętra Instalacja co					skala 1:100

5.Rozwinięcie instalacji co					skala 1:100

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy budynku wraz z przystosowaniem do funkcji gospodarczych, szkoleniowych i społecznych zlokalizowanego przy ul.Rynek 1 dz.447/1,479,481,482,483  Radziejowie.

1. .PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- PT architektoniczny w/w budynku

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące przepisy i normy

2.DANE OGÓLNE

Istniejący budynek jest piętrowym częściowo podpiwniczonym wykonanym w systemie tradycyjnym.

Niniejszy projekt przewiduje przebudowę budynku wraz z przystosowaniem do funkcji gospodarczych, szkoleniowych i społecznych.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie projektu budowlanego budynku.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wewnętrzna instalacja wod-kan i co.

Zasilenie budynku w wodę z wewnętrznej instalacji wody zimnej z istniejącej kotłowni.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Projektuje się instalację co dwuprzewodową z rozdziałem dolnym systemu zamkniętego z obiegiem wymuszonym.

Źródłem czynnika grzewczego będzie istniejąca kotłownia w sąsiednim budynku.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania projektowanego.

4.OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

4.1.INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wody zimnej

Projektowaną instalację włączyć do istniejącej instalacji wody zimnej w kotłowni.

Wewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur z polietylenu PN 16 systemu "UNIPIPE" z łącznikami z w/w materiału, łączone poprzez kształtki w/w systemu.

Na przyłączu wody należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA Dn 2760  ( po stronie wewn.inst.wody) oraz wodomierz.  Przed zaworem antyskażeniowym należy montować filtr siatkowy mufowy. Wodomierz, zawór antyskażeniowy wraz z zaworami montować w pomieszczeniu kotłowni.

Instalację prowadzić w posadzce lub w ścianach w izolacji termicznej z gotowych elementów z poliuretanowych.

Rozprowadzenia wody należy prowadzić w ścianach w izolacji jw. Przed ich zamurowaniem należy wykonać próbę szczelności instalacji wody.

Zapotrzebowanie wody

- Umywalka		5 x 0,07 = 0,35

- Zlewozmywak	1 x 0,07 = 0,07

- Płuczka		3 x 0,13 = 0,39

- Zawór czerp.	1 x 0,30 = 0,30

----------------

1,11

q = 0,58 dm3/s = 2,09 m3/h

Instalacja wody ciepłej

Ciepła woda przygotowywana będzie indywidualnie poprzez elektryczne podgrzewacze wody ciepłej montowane przy przyborach sanitarnych.

Instalację ciepłej wody wykonać z rur z polietylenu UNIPIPE do wody ciepłej z łącznikami z w/w materiału.

Przewody prowadzić w ścianach lub w posadzce w izolacji z termofleksu równolegle do przewodów wody zimnej.

Typ podgrzewacza  elektrycznego określi Inwestor.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku projektuje się przykanalikiem z rur PCV Dn 160 kanalizacyjnych pogrubionych w ziemii łączonych na uszczelkę do kanału sanitarnego miejskiego.

Kanalizację sanitarną układać pod posadzką.

Piony i podejścia pod przybory wykonać z rur i kształtek z PCV uszczelnionych uszczelką gumową.

Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizję i zakończyć wywiewką na dachu.

Rurę wyprowadzić jako wentylacyjną do wysokości 0,5-1,0 m ponad dach.Przy przejściach przewodu przez strop stosować tuleje  ochronne wypełnione materiałem zapewniającym przesuw przewodu.

Pion nr.3 zakończyć zaworem napowietrzającym.

4.2.INSTALACJA CO

Temperatury

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02402.

Czynnik

Woda grzejna o parametrach obliczeniowych 70/50o.

Grzejnik

W projekcie zastosowano grzejniki konwektorowe płytowe VNH typu VK  11,22,33 o wysokości 60 cm.

Rozmieszczenie grzejników

- w pomieszczeniach :pokojach biurowych, sanitariatach na

ścianach  zewnętrznych pod parapetami okiennymi

- w łazienkach na ścianach wewnętrznych

Przewody

W projekcie zastosowano rury miedziane o połączeniach lutowanych lutem twardym na pion i poziom co.

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,5 % w kierunku  kotłowni w izolacji termicznej z termofleksu.

Instalację grzejnikową wykonać z rur  wielowarstwowych KAN-therm (PE-RT/AL.-PE-HD) Multi Universal łączonych przez kształtki zaciskowe do rozdzielaczy co. Rury prowadzić w izolacji termicznej jw.

Przewody poziome co od grzejników prowadzić w posadzce tak aby przykrycie rur wynosiło min. 50 mm.

Armatura

W instalacji co stosować:

- w pomieszczeniu kotłowni zawory kulowe

- przy grzejnikach termostatyczne zawory grzejnikowe prod.Danfoss,głowice termostatyczne,zawór prosty grzejnikowy RTD-N ze wstępnym ustawieniem (wmontowany w grzejnik)

- w najwyższym punkcie instalacji co zawory samoodpowietrzający np.typu Oventrop, również na każdym grzejniku należy zamontować zawór samoodpowietrzający np.Taco.

Wszystkie zawory powinny być demontowalne bez konieczności wycinania odcinków rur.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji co wykonać poprzez montaż zaworu samoodpowietrzającego np.typu Oventrop   na pionie co  oraz na każdym grzejniku.

Płukanie i próby

Instalację centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,30 MPa oraz na gorąco na ciśnienie próbne - robocze.

Instalację należy przepłukać kilkakrotnie aż do stwierdzenia, że wypływająca woda z instalacji nie zawiera zanieczyszczeń mechanicznych.

Próby i płukanie należy potwierdzić wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

Regulacja instalacji co

Zamiast tradycyjnego kryzowania instalacji co przy grzejnikach należy dokonać nastawy zaworów grzejnikowych termostatycznych wg opisu podanego na rysunkach nr.5..

Całą instalację przed dokonaniem regulacji należy dokładnie przepłukać.

Izolacje i roboty antykorozyjne

Wszystkie przewody co prowadzone w posadzce i bruzdach ściennych należy zaizolować gotowymi elementami z pianki poliuretanowej.

5.UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie zmiany, odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem oraz inspektorem nadzoru.

Roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II.

Podczas wykonawstwa robót należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż.

OPRACOWAŁA:

Obliczenie zapotrzebowania ciepła

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na co  -    16.780 W

Założenia do obliczeń

Rodzaj budynku						- masywny

Rodzaj ogrzewania					- wodne,pompowe

Obliczeniowa temperatura wody			- 70/50o

Strefa klimatyczna					- III tz =-20oC

Działanie ogrzewania				- bez przerwy

Przyjęta technika obliczeń

Obliczenia wykonano przy użyciu programu komputerowego

TERMODANFOSS.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Ustawy – Prawo budowlane Art.20 poz. 1. 1a oraz Art.21a nie stwierdza się konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

- Zakres robót oraz ich kolejność realizacji.

- Obiekt realizowany będzie jednoetapowo.

- Roboty prowadzone będą w obrębie istniejącego budynku.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników – standardowy   zgodny z obowiązującymi przepisami BHP.

- Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z  wykonywania robót budowlanych – standardowe zgodne z  obowiązującymi przepisami.

Uwaga

Zgodnie z art.28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane obszar  oddziaływania inwestycji zamyka się w obszarze działki nr. 447/1,479,481,482,483

OPRACOWAŁA:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisana

mgr inż. Alicja Dembowska

zamieszkała we Włocławku przy ul.Chopina 14/35

Oświadczam,że projekt budowlany:

INSTALACJE WOD-KAN,CO W PRZEBUDOWIE BUDYNKU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI GOSPODARCZYCH,SZKOLENIOWYCH I SPOŁECZNYCH ZLOKALIZOWYM PRZY UL.RYNEK 1 W RADZIEJOWIE  dz.447/1,479,481,482,483.

opracowany na rzecz Inwestora

GMINY MIASTA RADZIEJÓW

Radziejów ul.Kościuszki 20/22

został zaprojektowany zgodnie z prawem oraz zasadami wiedzy   technicznej.

WŁOCŁAWEK 28.06.2009

- wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r-Prawo Budowlane   (Dz.U.2003r Nr.207 poz.2016 ze zmianami)

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Ja niżej podpisany

inż. Stanislaw Litke

zamieszkały we Wloclawku  ul.Chopina 22 m 6

Oświadczam,że projekt budowlany:

INSTALACJE WOD-KAN,CO W PRZEBUDOWIE BUDYNKU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI GOSPODARCZYCH,SZKOLENIOWYCH I SPOŁECZNYCH ZLOKALIZOWYM PRZY UL.RYNEK 1 W RADZIEJOWIE  dz.447/1,479,481,482,483.

opracowany na rzecz Inwestora

GMINY MIASTA RADZIEJÓW

Radziejów ul.Kościuszki 20/22

został zaprojektowany zgodnie z prawem oraz zasadami

wiedzy technicznej.

WŁOCŁAWEK 28.08.2008

- wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r-Prawo Budowlane   (Dz.U.2003r Nr.207 poz.2016 ze zmianami)